[image: image1.jpg]PFROMMER" |

NOTSTROMSYSTEME



   




Notbeleuchtung nach VDE / EN
BSV-/UGV-/USV-Anlagen
Planung und Beratung
                 Kundendienst und Montagen
Sicherheitsleuchte Serie Safe D ballwurfsicher
Einzelbatterie Sicherheitsleuchte in robuster Ausführung mit erhöhter Schutzart IP65. 
Ballwurfsicherheit Zertifiziert nach DIN 18 032 Teil 3. Ausführung für Deckenaufbaumontage aus Aluminium Druckguss-Gehäuse  mit Hochleistungs-LED. Durch die Verwendung einer speziellen Linsenoptik besonders geeignet zur Ausleuchtung von Rettungswegen durch rechteckige Lichtlenkcharakteristik. Durch die Verwendung einer speziellen Linsenoptik sind sehr große Leuchtenabstände realisierbar. Bei 11m Deckenhöhe Abstand Leuchte/Leuchte bis zu 35m bei 1lux. Eine Kabeleinführung muss von hinten und seitlich möglich sein.

Ausführung gem. DIN EN 60598-2-22, DIN EN1838 zur Verwendung in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen 
gemäß DIN VDE 0108-100 und DIN EN 50172.
Betriebsspannung :
230 V AC +6% /-10% 50-60Hz  
Anschlussleistung AC:
10,5VA 
Leuchtmittel:

LED

Lichtstrom:

380lumen

Gehäuse: 

Aluminium Druckguss weiß 
Gehäusegröße BxHxT:
190x190x56mm
Schutzart:                    
IP 65
Schutzklasse:

I


Montageart:

Decke
Temperaturbereich:
0°C … +40°C
Überbrückungszeit:

O 3h / 340Lm (EB3)



O 8h / 190Lm (EB8)

Weitere technische Details sind dem Datenblatt zu entnehmen und einzuhalten

optionales Zubehör:

O Selbstüberwachung (SC)



O Busüberwachung durch SafeLog (SL)


O Temperaturgeregelte Akkuheizung bis -20°C (AKH)

Fabrikat : Pfrommer   Typ: Safe D 2R EB
Wird ein anderes Fabrikat angeboten, muss die Gleichwertigkeit schriftlich dokumentiert und dem Angebot beigefügt werden. Mehrkosten welche durch ein anderes Fabrikat entstehen, werden nicht vergütet. 

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen 
Pfrommer GmbH – Kressbronn


Pfrommer Energie GmbH - Waldkirch
Telefon:
07543-9640-0
Internet:
www.pfrommergmbh.de
Telefon:
07681-47934-0
Internet:
www.pfrommergmbh.de

Fax: 
07543-8195
E-Mail:
info@pfrommergmbh.de
Fax: 
07681-47934-17
E-Mail:
energie@pfrommergmbh.de


